## Slide 1
内部培训课件 · 新上岗值班员
接到信号那一刻
你已经在某一级上
消防控制室值班手册 · 报警处置判断轴
依据:GB 25506-2010 · 《中华人民共和国消防法》 · 国家职业标准《消防设施操作员》
内部培训材料 · 2026
01
Notes: 先把今天这堂课的判断句摆在最前面:接到信号那一刻,你已经在某一级上。很多新上岗的同志把值班理解成盯屏幕、别睡着,这句话要在今天被换掉。值班真正要做的,是把每一个报警信号推进到一个明确的级别,然后在那一级上执行唯一正确的动作。今天的全部内容都挂在这条轴上,依据来自《消防控制室通用技术要求》、《中华人民共和国消防法》和国家职业标准《消防设施操作员》。

## Slide 2
第一节 · 为什么这本手册值得重讲
一年 90.8 万起火灾,最危险的六小时在夜里
总量说明它值得重讲,时段结构说明夜班值班员的判断代价最高。
90.8 万起
全年接报火灾总量 消防救援队伍接报口径
2001 人
全年火灾亡人 另有 2665 人受伤
77.4 亿元
直接财产损失 较大火灾 70 起、重大 3 起
0 时至 6 时的火灾只占全年起数的 10.3%,亡人数却占 31.3%。
夜班的一次确认,不等于白班的一次确认。
来源:国家消防救援局 2024 年全国火灾情况(2025 年 1 月发布)
02
Notes: 先说为什么这堂课值得重讲。二零二四年,全国消防救援队伍共接报火灾九十点八万起,亡两千零一人,伤两千六百六十五人,直接财产损失七十七点四亿元,另有较大火灾七十起、重大火灾三起。这些数字来自国家消防救援局二零二五年一月发布的年度火灾情况。真正要记住的是下面这句翻转:凌晨零时到六时的火灾只占全年起数的百分之十点三,亡人数却占到百分之三十一点三。也就是说,夜班的一次确认,和白班的一次确认,权重不一样。

## Slide 3
第一节 · 机制页
夜里六小时,起数最少、死亡最多
同一口径下两条占比背离,失败不在有没有报警,而在报警之后多久被处理。
占全年总量的百分比
火灾起数占比
亡人数占比
10.3%
31.3%
61.4%
37.4%
0
20
40
60
0—6 时
10—20 时
背离的不是探测,是处置
同一年度、同一口径下,起数占比 与亡人占比出现明显背离。
整理
这指向报警到处置之间的时间差, 而不是夜里探测器更容易失灵。 人手最少的时段,正是这段时间 差最容易被拉长的时段。
来源:国家消防救援局 2024 年全国火灾情况(2025 年 1 月发布)· 分级与推论为本手册整理
03
Notes: 这张图把刚才那句翻转画了出来。横轴是两个时段,纵轴是占全年总量的百分比,蓝色是火灾起数占比,橙色是亡人数占比。白天十时到二十时,起数占到百分之六十一点四,亡人占百分之三十七点四,两根柱子的高度差不太大;而凌晨零时到六时,起数只有百分之十点三,亡人却是百分之三十一点三,两根柱子完全倒过来。这里请注意,占比背离说明的是处置问题,不是探测问题——它指向报警到处置之间的那段时间差,而不是夜里探测器更容易失灵。这句因果是本手册的整理,不是统计口径里的结论。人手最少的时段,正是这段时间差最容易被拉长的时段,而压缩它的人就坐在消防控制室里。

## Slide 4
01
先弄清信号从哪里来, 再谈接到信号怎么办
消防控制室里有哪七类设备
信息在 10 秒与 100 秒之间怎么走
第一节 · 信号从哪里来,走多快
04
Notes: 进入第一节。这一节不讲规则,先讲机制。顺序是有意的:先弄清信号从哪里来,再谈接到信号该怎么办。两个问题——消防控制室里到底有哪七类设备,以及信息在十秒和一百秒之间是怎么走的。把这两件事讲清楚,后面每一条值班规则都能自己推出来。

## Slide 5
第一节 · 机制页
七类设备把状态汇进一块屏,这块屏才是你的工作面
任何一类设备离线,你的工作面就少一块。
GB 25506-2010 第 3.1 条 · 室内应设置的消防设备
火灾报警控制器
消防联动控制器
消防控制室图形显示装置
消防电话总机
消防应急广播控制装置
消防应急照明和疏散指示系统控制装置
消防电源监控器
城市消防远程监控中心
第 3.2 条:室内设备应能监控并显示建筑 消防设施运行状态信息,并应具有向监控 中心传输这些信息的功能。
第 3.3 条:室内还应保存第 4.1 条规定的资料 与附录 B 的消防安全管理信息。
来源:GB 25506-2010《消防控制室通用技术要求》第 3 章
05
Notes: 《消防控制室通用技术要求》第三点一条列了七类设备:火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置,以及消防电源监控器。请注意中间那一项,图形显示装置——第三点二条要求这些设备能监控并显示建筑消防设施的运行状态信息,并且具有向城市消防远程监控中心传输的功能。所以你操作的不是七台孤立的设备,而是一个状态必须可见、可控、可外传的汇聚点。第三点三条还要求室内保存第四点一条规定的资料和附录 B 的消防安全管理信息。结论很直接:任何一类设备离线,你的工作面就少一块。

## Slide 6
第一节 · 技术页
火警信号只有 10 秒额度,其他信号是 100 秒
设备侧的几十秒是标准给出来的,人为侧的几分钟是自己丢的。
10 s
显示:火灾报警信号与反馈信号
GB 25506-2010 第 5.1 条 e)
100 s
显示:其他输入信号
GB 25506-2010 第 5.1 条 e)
10 s
传输:报警与联动信号上传
GB 25506-2010 第 7.1 条
100 s
传输:运行状态信息上传
GB 25506-2010 第 7.2 条
优先
火灾报警信息优先于其他信息
GB 25506-2010 第 7.6 条
第 6.1—6.3 条:三类记录容量均不应少于 10 000 条,记录备份后方可被覆盖。
来源:GB 25506-2010《消防控制室通用技术要求》第 5—7 章
06
Notes: 标准给了非常具体的秒数。第五点一条第五款要求,图形显示装置应在十秒内显示输入的火灾报警信号和反馈信号,一百秒内显示其他输入信号。第七点一条和第七点二条要求,接收到火灾报警或联动信号后十秒内、接收到运行状态信息后一百秒内,把信息传送给监控中心。第七点六条还规定,火灾报警信息应优先于其他信息传输。右边这张线图是信号的完整路径:探测器和手动报警按钮把信号送进火灾报警控制器,再到消防联动控制器和受控设备,同时有一条支路上传到远程监控中心。另外第六点一条到第六点三条要求三类记录的容量都不少于一万条,记录备份后才可以被覆盖。把这几条放在一起看,有一句话要带走:设备侧的几十秒是标准给出来的,人为侧的几分钟,是自己丢的。

## Slide 7
第三节 · 判断轴总览
四级判断轴:你在哪一级,决定你下一步做什么
分级为本手册整理;条文只区分接到警报、确认、确认为火灾后三个状态。
L0
待确认
信号已到,性质未定;时间开始计时
L1
非火警
核实为误报;时间压力解除,记录不解除
L2
确认火警
三项动作同时启动,动作不可撤销
L3
移交与记录
指挥权移交到场力量,记录与归档收尾
随级别上升的两项代价
可用时间收紧
L0 起开始计时,越往下每一步越影响到场时间
动作的不可撤销性上升
L1 可以复位,L2 之后的联动与疏散不能撤回
每一级对应的条文
L0
立即以最快方式确认
第 4.2.2 条 a)
L1
记录、归档、复盘
第 4.1 条 e)、h)
L2
三项动作同时启动
第 4.2.2 条 b)、c)
L3
移交、记录、交接
整理
条文来源:GB 25506-2010 第 4.1、4.2.2 条 · 四级分级为本手册整理
07
Notes: 现在给出贯穿全课的判断轴。要先说清楚,这个四级分级是本手册的整理,条文本身只区分接到警报、确认、以及确认为火灾之后三个状态。第零级待确认,信号已经到了,性质还没定,时间开始计时;第一级非火警,核实结果是误报或者非火灾报警,时间压力解除,但记录义务不解除;第二级确认火警,代价最高,三项动作同时启动,而且动作不可撤销;第三级移交与记录,指挥权交给到场力量,记录和归档收尾。随着级别上升,有两项代价同步上升:一是可用时间越来越紧,二是动作的不可撤销性越来越高。右下角这张对照表列出了每一级对应的条文,记不住级别名字没关系,记住"先定级、再动作"这个顺序就行。

## Slide 8
第三节 · 层级页 L0
L0 待确认:标准只给了一个动作——立刻去核实
性质未定之前,任何解释都不能替代到现场看一眼。
L0
L1
L2
L3
GB 25506-2010 第 4.2.2 条 a)
接到火灾警报后,值班人员应立即以最快方式确认。
该做
一人到现场核实,一人留守工作面
核实前不消音、不复位
记录接报时间与报警部位
每班不少于 2 人的编制正为此而设
不该做
先按经验判断是不是常报点位
先消音让声音停下来
先复位,再补一句没事
查完历史记录再决定去不去
本页依赖的机制页:第 06 页(时限额度)· 第 05 页(工作面构成) "最快方式"的本地上限由单位制度写死,标准未给出具体秒数(整理)
来源:GB 25506-2010 第 4.2.2 条 a) · 第 4.2.1 条 a) · 执行细则为本手册整理
08
Notes: 第零级,待确认。标准在第四点二点二条第一款只给了一个动作:接到火灾警报后,值班人员应立即以最快方式确认。左边是该做的:一人到现场核实,一人留守工作面;核实前不消音、不复位;记录接报时间和报警部位。每班不少于两人的编制,正是为了让这两件事能同时发生。右边是不该做的:先凭经验判断是不是那个常报的点位,先消音让声音停下来,先复位再补一句没事,或者查完历史记录再决定去不去。这四种做法的共同点是用解释替代了到现场看一眼。还要补一句,标准没有给出"最快方式"的具体秒数,这个本地上限要由单位制度写死,这一条是整理,不是条文。

## Slide 9
第三节 · 层级页 L1
L1 非火警:可以复位,不可以不留痕
降级只解除时间压力,不解除记录义务;误报的价值全在记录里。
L0
L1
L2
L3
核实结果
非火警
值班情况与检查巡查记录
GB 25506-2010 第 4.1 条 e)
接报警记录与火灾处理情况
GB 25506-2010 第 4.1 条 h)·定期归档
填写消防控制室值班记录表
国家职业标准 五级/初级工 1.1.14
整理
同一点位重复误报,应转为检修申报,而不是继续复位;
消防安全重点单位还须每日防火巡查并建立巡查记录(《消防法》第十七条)。
来源:GB 25506-2010 第 4.1 条 · 《中华人民共和国消防法》第十七条 · 国家职业标准《消防设施操作员》
09
Notes: 第一级,非火警。核实结果是误报,可以复位,但不可以不留痕。第四点一条第五款要求控制室保存值班情况、消防安全检查情况和巡查情况的记录;第五款之外,第八款还要求设备运行状况、接报警记录、火灾处理情况和设备检修检测报告能够定期保存和归档。国家职业标准把"能填写消防控制室值班记录表"列为五级初级工的技能要求。降级只解除时间压力,不解除记录义务,误报的价值全部在记录里。再加一条整理出来的判断:同一个点位反复误报,应该转为检修申报,而不是继续复位。另外,消防安全重点单位还要按《消防法》第十七条实行每日防火巡查并建立巡查记录。

## Slide 10
第三节 · 流程顺序页 L2
L2 确认火警:三个动作同时开始,没有先后可挑
三项动作在条文里并列启动;排到后面的那一项,丢掉的是不可逆的时间。
L0
L1
L2
L3
火灾确认时刻
01
确认火灾报警联动控制开关处于自动状态
晚一步,联动就要靠人手一台一台补回来
02
同时拨打"119"报警,并说满五个要素
晚一步,消防车到场时间整体后移
03
启动应急疏散和灭火预案,并报告单位负责人
晚一步,疏散就错过最有利的那段时间
条文出处:GB 25506-2010 第 4.2.2 条 b)、c) 本页依赖的机制页:第 06 页(优先级与时限)
来源:GB 25506-2010《消防控制室通用技术要求》第 4.2.2 条
10
Notes: 第二级,确认火警。这一页要纠正一个常见误解:三个动作不是排队,而是同时开始。第四点二点二条第二款和第三款是这么写的——火灾确认后,值班人员应立即确认火灾报警联动控制开关处于自动状态,同时拨打一一九报警;并且应立即启动单位内部应急疏散和灭火预案,同时报告单位负责人。三个动作,条文用的都是"立即"和"同时"。晚一步的代价各不相同:联动开关晚一步,联动就要靠人手一台一台补回来;报警电话晚一步,消防车到场时间整体后移;预案晚一步,疏散就错过最有利的那段时间。这一页依赖的机制页是讲优先级和时限的那一页。

## Slide 11
第三节 · 技术页 · L2 第二步展开
报警时说满五件事,少一件就要再问一轮
五个要素是条文写死的,不是话术建议;补问一轮就是多花一轮时间。
L0
L1
L2
L3
02 · 同时拨打"119"报警时必须说满的五件事
一
着火单位地址
二
起火部位
三
着火物种类
四
火势大小
五
报警人姓名和联系电话
第五项最常被漏掉,而它决定接警方能否回拨核实(整理)。
来源:GB 25506-2010《消防控制室通用技术要求》第 4.2.2 条 b)
11
Notes: 把刚才第二步展开。拨打一一九的时候,第四点二点二条第二款要求说满五件事:着火单位地址、起火部位、着火物种类、火势大小,以及报警人姓名和联系电话。这五项是条文写死的,不是话术建议。实际当中最容易漏掉的是第五项,而它恰恰决定接警方能不能回拨核实——这句是整理。漏一项的直接后果就是被补问一轮,而补问一轮就是多花一轮时间。

## Slide 12
02
判断轴要落到 两张能签字的表上
交接班检查表
每班岗位、人数与职责
一个必须避开的反例
第二节 · 把规则变成当班能执行的动作
12
Notes: 进入第二节。机制讲完了,判断轴也有了,这一节把它们落到两张能签字的表上:交接班检查表,每班岗位与人数表,最后加一个必须避开的反例。判断轴的价值不在于记住,而在于交接班的时候能被逐项核对。

## Slide 13
第四节 · 检查表页
交接班清单:每一项都挡住一个已知的失败
清单不是留痕,每一行都对应一条会在夜里付出代价的条款。
检查项
合格判据
依据条款
挡住的风险
值班人数与证件
在岗 2 人,均持消防控制室操作资格证书
第 4.2.1 条 a)
无人可外出核实
联动控制开关
应处于自动状态的设备无一被置于手动
第 4.2.1 条 c)
联动整体失效
消防储水设施
高位水箱、水池、气压水罐水量充足
第 4.2.1 条 d)
出水量不足
管道阀门
消防泵出水管、自动喷水系统管道阀门常开
第 4.2.1 条 d)
水送不到着火层
配电柜启动开关
水泵、防排烟风机、防火卷帘开关在自动位置
第 4.2.1 条 d)
设备启动不了
图形显示装置
中文界面正常,三类记录容量与备份可用
第 5.1 条 f)、第 6 章
信息看不到、查不回
上一班未闭环事项
重复报警点位、检修申报、未归档记录
第 4.1 条 h)
问题跨班消失
来源:GB 25506-2010《消防控制室通用技术要求》第 4.1、4.2.1、5.1、6 章 · "挡住的风险"一列为本手册整理
13
Notes: 这张交接班清单有七行,每一行都对应一条会在夜里付出代价的条款。值班人数与证件,要求在岗两人且都持证,来自第四点二点一条第一款;联动控制开关,要求应处于自动状态的设备一台都没有被置于手动,来自第一款之后的第三款;消防储水设施、管道阀门、配电柜启动开关三项都来自第四款,分别对应水量充足、阀门常开、启动开关在自动位置;图形显示装置一行对应第五点一条第六款的中文界面要求和第六章的记录容量要求;最后一行是上一班的未闭环事项。最右边那一列写的是每一项挡住的风险,这一列是本手册的整理,不是条文原文。清单不是用来留痕的,是用来在接班的头十分钟里把七种已知失败挡在外面。

## Slide 14
第四节 · 人员配置表页
每班两人是标准写死的下限,且两人不做同一件事
2 人不是冗余,是把留守工作面与外出核实拆成两个不能合并的岗位。
岗位
每班人数
资格要求
主要职责
依据
值班长(留守)
1 人
持消防控制室操作资格证书
守住工作面、对外报警与报告
第 4.2.1 条 a)
值班员(核实)
1 人
同一证书、同一等级要求
到现场核实并回传结果
第 4.2.2 条 a)
合计(下限)
2 人
两人均须持证
每班不应少于 2 人
第 4.2.1 条 a)
为什么必须是两个人
L0 要求立即到现场核实,而工作面不能空; 一人外出、一人留守,是这条要求的唯一解(整理)。 岗位名称与分工为本手册整理,标准只规定人数与资格。
证书从哪里来
国家职业标准《消防设施操作员》,职业编码 4-07-05-03,设五级/初级工至一级/高级技师; "按值班应急程序处置火警信息"是 1.1.12 核心技能。
来源:GB 25506-2010 第 4.2.1、4.2.2 条 · 国家职业标准《消防设施操作员》(2026 年版)
14
Notes: 每班两人,是标准写死的下限,不是编制建议。第四点二点一条第一款要求实行每日二十四小时专人值班制度,每班不应少于两人,值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书。更重要的是,这两个人不做同一件事:一个留守工作面,负责按值班应急程序处置火警信息、对外报警与报告;一个负责到现场核实并回传结果。为什么必须拆开,前面第零级那一页已经给了理由——要求立即到现场核实,而工作面不能空,一人外出、一人留守是唯一解。需要说明的是,岗位名称和这样的分工是本手册的整理,标准只规定了人数和资格。证书这一侧,国家职业标准《消防设施操作员》的职业编码是四零七零五零三,设五级初级工到一级高级技师五个等级,其中"能按照消防控制室值班应急程序处置火警信息"是五级初级工的核心技能。

## Slide 15
第四节 · 反例页 · 离轴内容
把该自动的设成手动,等于把整套联动关掉
为了少一次误动作而关掉自动,换来的是最需要联动的那一刻没有联动。
常见做法
为避免误喷、误动作,把应处于自动状态的联动控制 设备长期置于手动。
它同时废掉两条机制
机制一(第 06 页):10 s / 100 s 只覆盖信号侧, 手动状态下启动完全落在人身上。
机制二(第 02 页):0—6 时亡人占比 31.3%,而人手最少。
条文禁止与法律后果
第 4.2.1 条 c):不得将应处于自动状态的设备设在手动状态。
《消防法》第六十条:未保持完好有效或擅自停用的, 责令改正,处五千元以上五万元以下罚款。
替代做法(整理)
临时转手动须记录原因与恢复人, 并在本班内恢复自动位。
来源:GB 25506-2010 第 4.2.1 条 c) · 《中华人民共和国消防法》第六十条 · 国家消防救援局 2024 年火灾统计
15
Notes: 这一页是反例,左边这条指示条整条变成了警示色,表示内容离开了判断轴。常见做法是:为了避免误喷、误动作,把应处于自动状态的联动控制设备长期置于手动。它同时废掉了两条我们刚讲过的机制。第一条,标准给的十秒和一百秒只覆盖信号侧,手动状态下受控设备的启动完全落在人身上;第二条,凌晨零时到六时亡人占比百分之三十一点三,而那正是人手最少的时段。条文层面,第四点二点一条第三款明确规定,不得将应处于自动状态的设备设在手动状态。法律层面,《消防法》第六十条规定,消防设施未保持完好有效,或者损坏、挪用、擅自拆除、停用的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款。替代做法是整理出来的:临时转手动必须在值班记录里写明原因与恢复人,并且在本班内恢复自动位。

## Slide 16
第四节 · 收束标准页
每一条规则,都能走回它依赖的那一页
手册可以合上,轴不能丢:任何一条规则都能在两步内走回机制页。
规则 → 它依赖的机制页
每班 2 人持证上岗
第 14 页
接警后立即到现场核实
第 08 页 · 第 06 页
误报也必须留痕归档
第 09 页 · 第 05 页
确认火警三动作同时开始
第 10 页
报警必须说满五个要素
第 11 页
禁止把该自动的设成手动
第 15 页 · 第 06 页
四个可核验的出处
GB 25506-2010 标准全文
js.119.gov.cn · 江苏省消防救援总队
国家职业标准《消防设施操作员》
www.119.gov.cn · 国家消防救援局
《中华人民共和国消防法》
www.npc.gov.cn · 中国人大网
2024 年全国火灾情况
news.cctv.com · 2025 年 1 月发布
被反复回溯的两页:第 06 页(时限额度)与第 05 页(工作面构成)
接到信号那一刻,先定级,再动作。
内部培训材料 · 2026 · 分级与整理项已在各页标注
16
Notes: 最后把规则折回机制。每班两人持证走回人员配置那一页;接警后立即核实走回第零级和时限那两页;误报留痕走回第一级和设备构成那两页;三动作同时开始走回第二级;五个要素走回报警展开那一页;禁止把该自动的设成手动走回反例和时限那两页。被反复回溯的只有两页——讲时限额度的那一页,和讲工作面构成的那一页,这两页是整门课的地基。右边四个出处都可以点开核验:标准全文、国家职业标准、消防法条文,以及年度火灾统计的发布稿。手册可以合上,轴不能丢。接到信号那一刻,先定级,再动作。